## Sheet1
List of Cables (Kabel List)
Cable Name | Cable From | Cable To | Type | Voltage | Current | Cable Type | Dimension
(Kabel Nr.) | (Kabel von) | (Kabel zu) | (Typ) | (Spannung) | (Stromstärke) | (Kabel Typ) | (Dimension)
W00 | Electrical Distribution Panel | Control Cabinet (Schaltschrank) | Power (Strom) | 400V | 32A | NYM-J | 5x6,0
W01 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Secondary Circuit Pump (Sekundärkreispumpe) | Power (Strom) | 230V | 3A | NYM-J | 3x2,5
W02 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Heating Circulation Pump (Heizkreispumpe) | Power (Strom) | 230V | 3A | NYM-J | 3x2,5
W03 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Heating Circulation Pump (Heizkreispumpe) | Bacnet MSTP (Bacnet MSTP) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W04 | Heating Circulation Pump (Heizkreispumpe) | Secondary Circuit Pump (Sekundärkreispumpe) | Bacnet MSTP (Bacnet MSTP) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W05 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Refrigeration Heat Recovery Pump (Ladepumpe WRG) | Power (Strom) | 230V | 3A | NYM-J | 3x2,5
W06 | Secondary Circuit Pump (Sekundärkreispumpe) | Refrigeration Heat Recovery Pump (Ladepumpe WRG) | Bacnet MSTP (Bacnet MSTP) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W07 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Refrigeration Heat Recovery (Kalteseitige WRG) | Signal (Signal) | 230V |  | NYM-J | 3x2,5
W08 | Control Cabinet (Schaltschrank) | CC2 Ventilation A (CC2-Lüftung A) | Power (Strom) | 230V | 1.2A | NYM-J | 3x2,5
W09 | Control Cabinet (Schaltschrank) | CC2 Ventilation A (CC2-Lüftung A) | Signal (Signal) |  |  | Cat7 Patch Cable
W10 | Control Cabinet (Schaltschrank) | CC2 Ventilation B (CC2-Lüftung B) | Power (Strom) | 230V | 1.2A | NYM-J | 3x2,5
W11 | CC2 Ventilation A (CC2-Lüftung A) | CC2 Ventilation B (CC2-Lüftung B) | Signal (Signal) |  |  | Cat7 Patch Cable
W12 | Control Cabinet (Schaltschrank) | CC2 Ventilation C (CC2-Lüftung C) | Power (Strom) | 230V | 1.2A | NYM-J | 3x2,5
W13 | CC2 Ventilation B (CC2-Lüftung B) | CC2 Ventilation C (CC2-Lüftung C) | Signal (Signal) |  |  | Cat7 Patch Cable
W14 | Control Cabinet (Schaltschrank) | CC2 Recirculation A (CC2 Umluft A) | Power (Strom) | 230V | 1.2A | NYM-J | 3x2,5
W15 | Control Cabinet (Schaltschrank) | CC2 Recirculation A (CC2 Umluft A) | Signal (Signal) |  |  | Cat7 Patch Cable
W16 | Control Cabinet (Schaltschrank) | CC2 Recirculation B (CC2 Umluft B) | Power (Strom) | 230V | 1.2A | NYM-J | 3x2,5
W17 | CC2 Recirculation A (CC2 Umluft A) | CC2 Recirculation B (CC2 Umluft B) | Signal (Signal) |  |  | Cat7 Patch Cable
W20 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle HR35 (Biddle HR25) | Power (Strom) | 230V | 16A | NYM-J | 3x4,0
W21 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle HR25 (Biddle HR25) | Data (Daten) | - | - | Cat7 Patch Cable
W22 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle HR35 (Biddle HR25) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W24 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Heat Pump A (Wärmepumpe A) | Modbus (Modbus) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W25 | Electrical Distribution Panel (Mangelberger Schaltschrank) | Heat Pump A (Wärmepumpe A) | Power (Strom) | 400V | 16A | NYM-J | 5x2,5
W26 | Heat Pump A (Wärmepumpe A) | Heat Pump B (Wärmepumpe B) | Modbus (Modbus) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W27 | Electrical Distribution Panel (Mangelberger Schaltschrank) | Heat Pump B (Wärmepumpe B) | Power (Strom) | 400V | 16A | NYM-J | 5x2,5
W28 | Heat Pump B (Wärmepumpe B) | Heat Pump C (Wärmepumpe C) | Modbus (Modbus) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W29 | Electrical Distribution Panel (Mangelberger Schaltschrank) | Heat Pump C (Wärmepumpe C) | Power (Strom) | 400V | 16A | NYM-J | 5x2,5
W30 | Heat Pump C (Wärmepumpe C) | Heat Pump D (Wärmepumpe D) | Modbus (Modbus) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W31 | Electrical Distribution Panel (Mangelberger Schaltschrank) | Heat Pump D (Wärmepumpe D) | Power (Strom) | 400V | 16A | NYM-J | 5x2,5
W32 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Mangelberger | Modbus (Modbus) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W33 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle SR Air Curtain (Biddle SR Luftschleier) | Power (Strom) | 230V | 2.2A | NYM-J | 3x2,5
W34 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle SR Air Curtain (Biddle SR Luftschleier) | Modbus (Modbus) | - |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W35 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle SqAir (Biddle SqAir) | Power (Strom) | 230V | 1.2A | NYM-J | 3x2,5
W36 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle SqAir (Biddle SqAir) | Power (Strom) | 230V | 1.2A | NYM-J | 3x2,5
W37 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle PS M-80 (Biddle PS M-80) | Power (Strom) | 230V | 5,6A | NYM-J | 3x2,5
W38 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Biddle PS M-80 (Biddle PS M-80) | Signal (Signal) | 10V DC |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W39 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Temperature Sensor - Zone 1 (Temperatursensor - Zone 1) | Signal (Signal) | - |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W40 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Temperature Sensor - Zone 2 (Temperatursensor - Zone 2) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W41 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Temperature Sensor - Zone 4 (Temperatursensor - Zone 4) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W42 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Temperature Sensor - Zone 4b (Temperatursensor - Zone 4b) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W43 | Control Cabinet (Schaltschrank) | CO2 Sensor (CO2-Sensor) | Signal (Signal) |  |  | LIYCY (TP) | 4x2x0,75
W44 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Water Flow Sensor (Vorlauftemperatursensor) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W45 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Water Buffer Tank Sensor (Temperatursensor Pufferspeicher) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W46 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Temperature Sensor Outdoors (Außentemperatursensor) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W50 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Warehouse Ventilation Push Button (Druckknopf für die Lagerlüftung) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W51 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Warehouse Extract Fan (Abluftventilator für Lager | Power (Strom) | 230V | 0.5A | NYM-J | 5x2,5
W52 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Empties Ventilation Push Button (Druckknopf für Entlüftung des Leergutlager) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W53 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Empties Extract Fan (Abluftventilator Leergutlager) | Power (Strom) | 230V | 0.5A | NYM-J | 3x2,5
W54 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Windowless Racking Warehouse Ventilation (Lüfter Lager fensterlos) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W55 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Windowless Racking Warehouse Ventilation (Lüfter Lager fensterlos) | Power (Strom) | 230V | 0.5A | NYM-J | 3x2,5
W56 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Windowless Racking Warehouse Ventilation (Lüfter Lager fensterlos) | Power (Strom) | 230V | 0.25A | NYM-J | 3x2,5
W57 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Windowless Racking Warehouse Ventilation (Lüfter Lager fensterlos) | Power (Strom) | 230V | 0.25A | NYM-J | 3x2,5
W60 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Electric Heating Element (DLE - Elektrisches Heizelement) | Signal (Signal) | 230V |  | NYM-J | 3x1,5
W62 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Roller Door Switch (Platzierung am Rolltor Oben) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W63 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Push Switch (Einhausing Rampe) | Signal (Signal) |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8
W64 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Enclosed Ramp Extractor Fan (Lufter Einhausung Rampe) | Power (Strom) | 230V | 0.5A | NYM-J | 3x2,5
W70 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Smoke Detector (Rauchschalter) | Power And Signal (Strom und Signal) | 24V | 0.5A | NYM-J | 3x2,5
W71 | Control Cabinet (Schaltschrank) | Fire Brigade Button (Feuerwehr-Button) | Signal |  |  | J-Y(St)Y | 2x2x0,8